{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["新申请"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新申请","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[13,2,16,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[23,0,27,0],[23,1,27,1],[23,2,27,2],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2017年第二批建设工程质量检测机构资质审查意见汇总表"]
["序号","地市","单位名称","资质类别","审核情况","备注"]
[1,"郑州市","河南省交院工程检测科技有限公司","见证取样","符合"]
[{"$nulls":3},"地基基础","缺静载反力设备、水准仪、全站仪"]
[2,"驻马店市","驻马店市顺达建设工程质量检测有限公司","钢结构（增项）","1.缺2名高级或中级职称人员；2.缺邵雷超、李东方社保证明材料；3.缺8名检测人员医疗、失业、工伤保险证明材料。"]
[3,"郑州市","荥阳市正直建材检测咨询有限责任公司","见证取样（增项）","符合"]
[4,"开封市","河南华信工程质量检测有限公司","地基基础（增项）","1.缺取芯设备、静载反力装置、重锤；2.缺声波透射法检测仪器、水准仪检定证书；3.注册师臧明明注册单位为兰考华信工程质量检测有限公司，与本单位名称不符；4.部分仪器设备检定（校准）证书名称为兰考华信工程质量检测有限公司；5.资质认定证书缺少高应变法承载力检测参数，竖向增强体检测项目；6.缺医疗、失业、工伤保险。"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","1.缺露点仪、电阻仪、可燃性炉、氧指数仪检定证书；2.缺电线、电缆计量认证参数；3.房屋租赁合同出租方名称与申请单位名称不符；4.仪器检定证书名称与申请单位名称不符。"]
[{"$nulls":3},"见证取样（增项）","缺钢绞线试验机检定证书"]
[5,"新乡市","河南省科建建设工程质量检测有限责任公司","室内环境（增项）","缺恒流气体采样器及检定证书"]
[6,"郑州市","河南建工质量检测有限公司","钢结构（增项）","1.缺防腐膜测厚仪、高强螺栓扭矩检测仪；2.注册师吴红、工程师刘治宇、龚世峰、检测人员赵兴民无培训合格证书"]
[{"$nulls":3},"室内环境（增项）","1.缺设备：直接进样热解吸仪；2.缺高杨、刘春梅、龚世峰、彭少晖、彭润春、耿百慧、乔伟冰培训上岗证。"]
[7,"焦作市","博爱县建设工程质量检测有限公司","见证取样","1.缺设备：贯入阻力仪、含气量测定仪、钢绞线试验机、洛氏硬度计、软化点仪、延度仪、针入度仪；2.缺沥青、沥青混合料检验，预应力钢绞线、锚夹具检验，混凝土掺加剂检验。"]
[8,"郑州市","河南永正工程质量检测有限公司","室内环境（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"见证取样（增项）","缺击实仪及检定证书"]
[{"$nulls":3},"主体结构（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"城市桥梁（增项）","1.缺望远镜、取芯机、冲击回波仪或探地雷达、钢筋锈蚀仪或混凝土电阻率测量仪、氯含量快速测定仪、电通量测定仪、X射线探伤仪或磁粉探伤仪、数据采集仪、应变传感器、温度计、动态数据采集仪、加速度传感器、索力仪检定或校准证书。"]
[9,"漯河市","漯河市郾城区求是建设工程质量检测站","室内环境（增项）","1.缺2名中级职称人员证书，何向哲职称资格为助理工程师，郑永生职称资格为高级教师；2.缺设备：直接进样热解吸仪、穿孔萃取仪；3.缺材料表面氡析出率测定装置及校准证书。"]
[10,"周口市","河南省正信检测技术有限公司","室内环境","1.缺直接进样热解吸仪、材料表面氡析出率测定装置；2.缺壁纸中甲醛参数；3.缺4名中级以上职称人员证书；4.缺人员上岗证；5.缺周玉杰、韩晓声、陈璟珏、王之瑞、杨正杰、邵文娜、姚凤娟、康亚奇、张琼、吴东辉、刘国生、张帅、韩晨阳“三金”交费证明材料。"]
[11,"开封市","开封市建鑫建筑检测工程有限公司","见证取样（增项）","1.缺设备：贯入阻力仪、含气量测定仪、洛氏硬度仪；2.缺混凝土外加剂、预应力钢绞线、预应力锚夹具、建筑用沥青、沥青混合料检验项目的计量认证证书附表；3.人员培训上岗证不在有效期内。"]
[12,"郑州市","荥阳市恒信建设工程检测有限公司","室内环境（增项）","符合"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","缺50KN万能材料试验机校准证书"]
[13,"平顶山","叶县科正建设工程质量检测有限公司","见证取样（重新申报）","1.缺社保情况缴费明细表；2.缺预应力钢绞线试验机及设备检定证书"]
[14,"南阳市","南阳市铸辉建设工程检测有限公司","室内环境（增项）","时芳、赵燕上岗证书过期"]
[{"$nulls":3},"地基基础（增项）","缺重锤、基桩取芯设备"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","1.缺干燥箱设备校准证书；2.缺房屋租赁协议或房屋产权证明"]
[{"$nulls":3},"见证取样（增项）","黄钢职称证姓名为“黄刚”，曾辉职称证书编号为助工证编号，建议复核上述两人职称"]
[{"$nulls":3},"主体结构（增项）","符合"]
[15,"洛阳市","洛阳市立业建筑质量检测有限公司","室内环境（增项）","1.缺直接进样热解吸仪；2.房屋租赁面积与申请表填写的房屋建筑面积不符"]
[{"$nulls":3},"建筑节能（增项）","1.缺外窗三性检测实验装置、现场外窗气密性检测装置、露点仪、导热系数仪、可燃性试验炉、氧指数测定仪检定证书；2.上岗证信息需复核。"]